Перечень мероприятий
при подготовке тепловых пунктов и систем теплопотребления к отопительному периоду

В целях подготовки к отопительному периоду Потребители тепловой энергии обязаны не позднее 30 апреля, согласно п.3.3. Приказа Минэнерго России "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" № 2234 от 13.11.2024 г. (далее – Приказ № 2234), разработать план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать организационные и технические мероприятия с указанием сроков их выполнения (п.4. Приказа №2234). План подготовки к отопительному периоду согласовывается Потребителем с АО «Шексна-Теплосеть» и в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте Потребителя, а также направляется в адрес органа местного самоуправления  (п.п. 5-7. Приказа № 2234) для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В срок до 15.08.2025 г. для подготовки систем теплопотребления к отопительному периоду Вам необходимо выполнить следующие виды работ на объектах, находящихся у Вас на праве владения либо на обслуживании Вашей организации:

1. Произвести ревизию и ремонт оборудования теплового пункта. Проверить исправность запорной и регулирующей арматуры разводящих трубопроводов системы отопления, запланировать замену неисправной арматуры в межотопительный период. Для проведения регулировки систем отопления и горячего водоснабжения, а также выполнения их промывки, необходимо на стояках установить недостающую или заменить неисправную арматуру. Выполнить прочистку и промывку фильтров (грязевиков) в пределах тепловых пунктов. Проверить соответствие диаметров дросселирующих устройств (сопло элеватора, «шайба») расчетным диаметрам. Диаметр отверстия «шайбы» должен соответствовать диаметру отверстия, указанному на хвостовике дроссельной «шайбы». Проверка дросселирующих устройств должна быть проведена в присутствии представителя АО «Шексна-Теплосеть», с обязательным пломбированием и составлением акта, согласно п. 9.1.56, п. 11.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» № 115 от 24.03.03 г. (далее – ПТЭТЭ). Произвести прочистку и промывку подогревателей отопления (при их наличии) в присутствии представителя АО «Шексна-Теплосеть» (п. 11.1. ПТЭТЭ). Проверить состояние приямков, произвести прочистку и ремонт. В качестве прокладочного материала межфланцевых соединений использовать паронит (использовать техническую резину не допускается).

2. Провести в присутствии представителя АО «Шексна-Теплосеть» испытания на прочность и плотность оборудования теплового пункта и систем теплопотребления (п. 9.2.12. ПТЭТЭ), испытания на прочность и плотность водяных систем отопления (п. 9.2.13. ПТЭТЭ).

3. Выполнить промывку систем отопления гидропневматическим способом до полного осветления воды (постоячно), с составлением акта (п. 9.2.9 ПТЭТЭ). В целях обеспечения химико-технологического режима систем теплопотребления обязательно, после промывки, слить водопроводную воду из систем отопления и заполнить их теплофикационной водой (перед заполнением сообщить в адрес АО «Шексна-Теплосеть» по тел. 8(81751)22177 и перед запиткой систем пригласить представителя ресурсоснабжающей организации для составления двустороннего акта).

4. Произвести прочистку и промывку водоподогревателей (далее – ВВП), в присутствии представителя АО «Шексна-Теплосеть» (п. 11.1. ПТЭТЭ). При наличии системы горячего водоснабжения установить (в случае отсутствия) автоматические регуляторы температуры в соответствии с требованиями ПТЭТЭ (п. 9.1.42, 9.1.53, 9.5.1.). В случае их неисправности – заменить или отремонтировать. В целях обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения рекомендуем восстановить работу циркуляционного трубопровода (при отсутствии разработать проект и смонтировать новый). Произвести ревизию и ремонт оборудования систем горячего водоснабжения.

5. Установить недостающие спускники и воздушники для проверки ВВП на плотность, проверить исправность запорной арматуры спускников и воздушников.

6. Тепловые пункты укомплектовать поверенными контрольно-измерительными приборами (манометрами и термометрами), узлами учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – УУТЭ) в соответствии с п. 9.1.45, 9.1.46, 9.1.47 ПТЭТЭ и Федеральный закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 г. (далее – ФЗ-261).

7. При необходимости произвести ремонт подвальных помещений и помещений тепловых пунктов и очистить от мусора. Обеспечить безопасный доступ обслуживающего персонала к оборудованию теплового пункта и системам теплопотребления, при этом исключить несанкционированный доступ к оборудованию посторонних лиц.

8. При необходимости, выполнить работы по восстановлению освещения помещений подвалов и тепловых пунктов в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» от 02.08.1995 г. № 18-78.

9. Восстановить тепловую изоляцию на трубопроводах, проложенных в подвалах и других, неотапливаемых помещениях, а также на тепловых сетях, находящихся на балансе потребителя в соответствии с ПТЭТЭ (п. 9.1.39, 9.3.7, 9.5.4, 11.5). Очистить от ржавчины, восстановить антикоррозионное покрытие и покрасить трубопроводы и оборудование теплового пункта.

10. На каждый тепловой пункт необходимо составить схему и технический паспорт или их актуализировать. Рекомендуемая форма технического паспорта приведена в Приложении №6 ПТЭТЭ - п. 9.1.5, п. 9.18, п. 11.5.

11. Утеплить места общего пользования (оконные проемы лестничных помещений должны иметь двойное остекление, входные группы подъездов должны быть оборудованы двойными дверями). Утеплить чердачные и подвальные помещения.

12. Проверить исправное состояние и работу автоматики регулирования и циркуляционных насосов. При необходимости произвести ее ремонт, настройку и регулировку.

13. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» № 1034 от 18.11.2013 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 539 п.2), ФЗ-261 (ст. 11,12,13), п.9.1.1 ПТЭТЭ и договором на отпуск тепловой энергии необходимо укомплектовать объекты теплопотребления УУТЭ (при их отсутствии). При неисправности УУТЭ восстановить их работоспособность. Выполнить поверку в случае окончания срока поверки. Также необходимо проверить и прочистить гильзы для термопреобразователей, заполнить их маслом (кроме марки Pt-500).

14. Обеспечить произведение гидравлических испытаний тепловых сетей, находящихся на балансе потребителя тепловой энергии, с последующим внесением информации в акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду. Согласно п. 4.1.11 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170 (далее – Правила №170), не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты; мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными. В соответствии с Правилами № 170, вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены.

15. Перед сдачей работ по подготовке систем теплопотребления к отопительному периоду 2025-2026 гг. направить в адрес АО «Шексна-Теплосеть» копии приказов о назначении лиц, ответственных (назначенных на весь отопительный период 2025-2026 гг.) за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и систем теплопотребления с указанием должности, Ф.И.О., номера телефона; протокол проверки знаний в Ростехнадзоре. Лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и систем теплопотребления назначается распорядительным документом по организации.

16 Направить заявку в адрес АО «Шексна-Теплосеть» о вызове представителя для проведения проверки готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду.

А также предоставить в адрес АО «Шексна-Теплосеть» и в адрес комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, указанные в п. 11.5. Приказа №2234 (в электронном виде, в формате PDF), а именно:

1. План подготовки к отопительному периоду с корректировками (п.11.5 Приказа № 2234);

2. Акты промывок теплопотребляющих установок, проведенных в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (п.11.5.1. Приказа № 2234)(см. Приложение 1);

3. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (п.11.5.2. Приказа № 2234) (см. Приложение 2);

4. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (п.11.5.3. Приказа № 2234)(см. Приложение 3);

6. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (п.11.5.4. Приказа № 2234) (см. Приложение 4, Приложение 4(1));

7. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок (проведённых в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации), включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления (п.11.5.5. Приказа № 2234)(см. Приложение 5);

8. Организационно-распорядительные документы организации об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (п.11.5.6. Приказа № 2234);

9. Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции (п.11.5.7. Приказа № 2234);

10. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение), в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (п.11.5.8. Приказа №2234)(см. Приложение 6);

11. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (п.11.5.9. Приказа №2234);

12. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (п.11.5.10. Приказа № 2234)(см. Приложение 7);

13. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (п.11.5.11. Приказа № 2234)(см. Приложение 8);

14. Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (п.11.5.19. Приказа №2234)(см. Приложение 9);

15. Копии заключенных договоров теплоснабжения (п.11.5.12. Приказа № 2234);

16. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию запрашивать не позднее, чем за 2 недели до даты заседания комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (п.11.5.13. Приказа № 2234)(см. Приложение 10);

17. Акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности (п.11.5.14. Приказа №2234)(см. Приложение 11);

18. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов содержащие результаты поверки средств измерений.
КИПиА (манометры, термометры) в тепловых пунктах устанавливаются в местах, предусмотренных проектом, и согласно требованиям ПТЭТЭ  п. 9.1.44-9.1.47.(п.11.5.15. Приказа № 2234)(см. Приложение 12);

18. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания (п.11.5.16. Приказа № 2234) (см. Приложение 13);

19. Акт о проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения(п.11.5.17. Приказа № 2234) (см. Приложение 14 и Приложение 14 (1));

20. Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования (п.11.5.18. Приказа №2234) (см. Приложение 15);

21. Справка информационная 4 «О выполнении в установленные сроки предписаний, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности» или справка от Ростехнадзора (п.11.4. Приказа № 2234) (см. Приложение 16).

ВНИМАНИЕ! УКАЗАННЫЕ АКТЫ ГОТОВЯТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ) В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ПРИ ПОДПИСАНИИ ПЕРЕДАЁТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ АО «ШЕКСНА-ТЕПЛОСЕТЬ», за исключением акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (он готовится сотрудником АО «Шексна-Теплосеть»).

Приложения Вы можете найти на сайте АО «Шексна-Теплосеть» по адресу: https://www.teploshek.ru/ в разделе «подготовка к ОЗП».